Wydminy, dnia 17.05.2010r.

Zamawiający:

Gmina Wydminy

ul. Grunwaldzka 74

11-510 Wydminy

Uczestnicy postępowania:

INFORMACJA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania GKB.IN.340-6/RB/RPO/10 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn:

"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w  Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Wydminy"

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Gawliki Wielkie – Mazuchówka, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wydminy

Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania w powyższej sprawie na które na mocy art. 38 ust. 1 i 2 Pzp udziela się odpowiedzi:

Treść pytań:

1. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 PZP wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikającez Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

-przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002 ?

Wyjaśnienie:  Wszystkie stosowane do wbudowania wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie z godnie z zapisami art. 30 Prawo Zamówień Publicznych.

2. W myśl art.8 ust.5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1?

Wyjaśnienie:  Na etapie składania oferty od Wykonawców nie będziemy zadali dodatkowych oświadczeń dotyczących wyrobów wymienionych w pytaniu 1. Każdy wyrób budowlany przed jego wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu zgodnie z zapisami Specyfikacji ogólnej, Rozdział 2 – Materiały.

„Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy, poleceniami Inżyniera Kontraktu, uzgodnieniami z Użytkownikiem i wymogami Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118) oraz innych przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów.”

„Wszystkie materiały dostarczane na budowę muszą posiadać – stosownie do ich przeznaczenia, świadectwa zgodności z obowiązującymi normami, świadectwa jakości, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentację techniczno-ruchową, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego. Całość dokumentacji ma być wykonana w języku polskim.”

3. Rozdział VI – wymagane dokumenty pkt.5 – wykaz wykonanych robót. Zamawiający w w/w pkt określa warunki udziału w postępowaniu:"Wykaz co najmniej jednej wykonanej roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienie zostało wykonane należycie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ" Takie określenie warunków udziału w postępowaniu narusza postanowienia ustawy w zakresie zachowania podstawowej zasady udzielania zamówień tj. Zasady zachowania uczciwej konkurencji (art.7 ust.1, art.22 i art.29 ust.2 ustawy PZP. Wskazując na powyższy, prosimy o modyfikację SIWZ w zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia poprzez wskazanie konkretnej wartości określonej zgodnie z dyspozycją UZP. Obecny stan prawny postępowania obarczony jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wyjaśnienie:  Przychylając się do sugestii zawartej w pytaniu, zamawiający modyfikuje zapis pkt.5 Rozdziału VI SIWZ w następujący sposób:

"VI.5.  Wykaz co najmniej jednej wykonanej roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz wartością nie mniejszą niż 4 mln zł, z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienie zostało wykonane należycie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ"

4. Rozdział VI -wymagania od oferentów ubiegających sięwspólnie o udzielenie zamówienia; Zamawiający określa:"wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania  przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców). Czy wykonawcy mogą przedłożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo wraz z oświadczeniem o solidarnej odpowiedzialności wykonawców, a umowę konsorcjum przedłożą Zamawiającemu przed podpisaniem umowy?

Wyjaśnienie:  Nie, należy złożyć dokumenty, zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Rozdział IX -wymagania dotyczące wadium; W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej – gdzie złożyć wadium?

Wyjaśnienie:  Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 12 marca 2009 r. (KIO/UZP/187/09) istotą gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium jest zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do zapłaty wadium w sytuacji, gdy firma, która wygra przetarg, odmówi podpisania kontraktu lub gdy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy nie dojdzie do podpisania kontraktu. Zatem skuteczne wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej następuje poprzez złożenie zamawiającemu umowy ubezpieczenia, na podstawie której ubezpieczyciel zobowiązuje się zapłacić zamawiającemu, jako ubezpieczonemu, odszkodowanie za niezawarcie umowy o zamówienie publiczne z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (por. art. 805 k.c.) Nadmienić należy, że zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, co dotyczy także gwarancji ubezpieczeniowej. Dokument należy złożyć w miejscu składania ofert.

6. Rozdział XVI -wymagania dotyczące należytego wykonania umowy; Punkt 5 podpunkt 2) – prosimy o zmianę zapisu: Jest:"pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancyjnego" Powinno być: " pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady (art.151 pkt.3). Jednocześnie prosimy o określenie wymaganego okresu rękojmi.

Wyjaśnienie:  Zamawiający podtrzymuje zapis w XVI.5.2. SIWZ. Jednocześnie informuje, iż okres gwarancji zależy od wykonawcy zgodnie z V.5.1.11."Udzielą gwarancji na okres nie krótszy niż 3 lata."

7. Uprzejmie proszę o informację czy w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca może wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, w oparciu o art. 26 pkt.2b Ustawy PZP

Wyjaśnienie:  Tak, może.

8. Uprzejmie proszę o informację czy w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca może wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w oparciu o art. 26 pkt.2b Ustawy PZP

Wyjaśnienie:  Tak, może.

9. W związku z treścią §1.1.ppkt.6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. W sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, uprzejmie prosimy o zweryfikowanie treści pkt.VI akapit "wymagane dokumenty" pkt.5 SIWZ.  Zgodnie z w/w Rozporządzeniem Zamawiający może wymagać od wykonawcy oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wyjaśnienie: W myśl postanowienia VI pkt 5 SIWZ zamawiający żąda złożenia wykazu co najmniej jednej wykonanej roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienie zostało wykonane należycie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Możliwość żądania takiego dokumentu przewidział ustawodawca w §1 ust. 1 pkt 2 cytowanego wyżej rozporządzenia.

10. Czy zamawiający przewiduje monitorowanie sieciowych przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS?

Wyjaśnienie: Tak, przepompownie ścieków w zakresie zamówienia, mają być objęte systemem wizualizacji i monitoringu GPRS. W związku z powyższym  należy zamontować w przepompowniach sterowanie -  szafy sterownicze dostosowane do włączenia danej przepompowni do monitoringu w technologii GPRS :

- Wymagania dla wyposażenia szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny:

- Szafa sterownicza:

Obudowa szafy sterowniczej:

  - wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporną na promieniowanie UV

  - wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporną na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem

  - o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość)

  - wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm

  - wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych

  - posadzona na cokole metalowym, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej

Urządzenia elektryczne:

  - panel dotykowy serwisowy (kolorowy) LCD o przekątnej 7,1”

  - moduł telemetryczny GPRS

  - czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

  - układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

  - przetwornik prądowy

  - wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A

  - wyłącznik główny Sieć-Agregat 60A

  - gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

  - gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B10

  - gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaż tablicowy wraz z czteropolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B32

  - wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

  - stycznik dla każdej pompy

  - jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

  - dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni

  - dla pomp o mocy ≥5,5kW rozruch za pomocą układu soft-start

  - zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów

  - syrenka alarmowa 24  VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego

  - przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)

  - oświetlenie wewnętrzne szafki

  - wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

  - stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu

  - antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej)

Szafy sterownicze przepompowni ścieków muszą posiadać
Znak Bezpieczeństwa ‘B’ oraz Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’.

- Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny, do którego wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):

    - Wejścia (24VDC):

  - tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)

  - zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone)

  - awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

  - awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

  - kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni

  - kontrola pływaka suchobiegu

  - kontrola pływaka alarmowego – przelania

  - kontrola rozbrojenia stacyjki

b) Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC)

  - załączanie pompy nr 1

  - załączenie pompy nr 2

  - załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej

  - załączenie sygnału optycznego syrenki alarmowej

- Rozdzielnia sterowania pompami powinna zapewniać:

  - naprzemienną pracę pomp

  - kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

  - funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej

- Wytyczne budowy modułu telemetrycznego GPRS:

- Sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM

- 8 wejść binarnych

- 8 wyjść/wejść binarnych

- 2 wyjścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20 mA

- Port szeregowy RS 232

- Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany

- Wejścia licznikowe

- Sterownik powinien posiadać synoptykę o wejściach i wyjściach

- Stopień ochrony IP40

- Moduł Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800

- Napięcie stałe 24V

- Wyjście antenowe

- Gniazdo karty SIM

- Panel czołowy sterownika wyposażony w diody informujące o:

    - stanach wejść i wyjść binarnych i analogowych

    - zasięgu sieci GSM

    - poprawności testu sterownika

    - o prawidłowości statusu sterownika

11. Zgodnie z art.36 ust.4 ustawy PZP Zamawiający może żądać od wykonawców jedynie wskazania 
w ofercie części zamówienia (zakresu), której wykonanie powierzy podwykonawcom. W związku z powyższym żądanie od wykonawcy takich informacji jak nazwa podwykonawcy, narusza ten przepis. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie z Zał. nr.6 do zapisów dotyczących danych o podwykonawcach takich jak nazwa.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Powyższy przepis wprawdzie nie pozbawia zamawiającego możliwości żądania nazwy podwykonawców, jednakże zamawiajacy w przedmiotowym postępowaniu odstępuje od żądania podania nazw podwykonawców i w tym zakresie modyfikuje SIWZ.