Wydminy, dnia 25.05.2010r.

Zamawiający:

Gmina Wydminy

ul. Grunwaldzka 74

11-510 Wydminy

GKB.IN.340-6/RB/RPO/10

Uczestnicy postępowania:

INFORMACJA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania GKB.IN.340-6/RB/RPO/10 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn:

"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w  Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Wydminy"

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Gawliki Wielkie – Mazuchówka, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wydminy

Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania w powyższej sprawie na które na mocy art. 38 ust. 1 i 2 Pzp udziela się odpowiedzi:

Treść pytań:

1. Proszę o wyjaśnienie dotyczące przedmiarów robót (załączniki do SIWZ)

      - Przedmiar robót – "Sieci wodociągowe dla m. Gawliki Wlk – Mazuchówka:

      - poz.nr 3: Pozycja dotyczy zasypywania wykopów z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami. Zagęszczenie wyłącznie spycharkami nie jest możliwe do wykonania. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o zagęszczenie zagęszczarkami/ubijakami, bądż o zmodyfikowanie podanej pozycji przedmiarowej. Analogiczne pozycje przedmiarowe występują również w innych przedmiarach dotyczących robót ziemnych.

      - Poz.12: Obmiar w pozycji wynosi 581m, zaś w zakresie przedmiotu zamówienia w SIWZ widnieje 373m. Proszę o wskazanie prawidłowej długości sieci.

      - Poz.16,17: Pozycje dotyczą zasuw kołnierzowych, natomiast wg projektu powinny być zasuwy kielichowe. Proszę o określenie, jakie zasuwy należy przyjąć do wyceny oraz ewentualną korektę przedmiaru

      - Poz.18: Pozycja dotyczy hydrantów podziemnych, natomiast wg projektu powinny być hydranty nadziemne. Proszę o korektę przedmiaru

      - Poz.21: Według projektu, oprócz przecisków rurami stalowymi o śr. 300mm, występuje również przecisk rurą stalową śr. 200mm. Jeśli wchodzi on w zakres przedmiotu zamówienia, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

      - Poz.30 : Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów w 100% z odzysku do budowy chodników? Analogiczne pytanie dotyczy pozycji przedmiarowych w pozostałych przedmiarach, w których odtwarza się chodniki.

      - Poz.31 : Proszę o konkretne określenie, jakie roboty należy wycenić w tej pozycji: czy to jest odbudowa ogrodzeń, czy rozbiórka i odbudowa, czy materiały do odbudowy mają być now, czy z odzysku (jeśli nowe, to proszę o opis ogrodzenia).

      - Przedmiar robót – " Gawliki Wlk – Zlewnia PG1-PG5. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna:

      - Poz.48 i 49. Czy obmiary są prawidłowe? Brakuje również przecisków rurami śr.80mm i śr.126mm. Jeśli obmiary są błędne, proszę o zmianę w przdmiarze i uzupełnienie brakujących przecisków.

      - Przedmiar robót – " Mazuchówka – Zlewnia PM1,PM2, PM3, PM4. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna:

      - Poz.60: Zgodnie z projektem średnica przecisku powinna wynosić 180mm. Proszę o korektę przedmiaru

      - Przedmiar robót – " Drogi i ogrodzenie terenu.Stacja uzdatniania wody w Wydminach:

- Poz.4,5: Czy pozycje te dotyczą wyceny jedynie dowozu humusu, a przyjęte podstawy należy traktować jako analogię?

- Poz. 8: Czy w pozycji tej należy wycenić roboty zgodnie z podstawą pozycji i jej opisem, czy pozycja ta powinna dotyczyć jednak tylko rozścielenia dowiezionego humusu z poz. 4,5?

Wyjaśnienie:

            - Przedmiar robót – "Sieci wodociągowe dla m. Gawliki Wlk – Mazuchówka:

- Pozycja 3 przedmiaru dotyczy zasypania wykopów spycharkami. Wodociąg przebiega przez tereny użytkowane rolniczo i nie zachodzi potrzeba dodatkowego zagęszczania wykopów.

- Prawidłowa długość sieci wynosi 581 m.

- Prosimy o wycenę w ofercie zasuw kielichowych.

- Prosimy o wycenę w ofercie hydrantów nadziemnych..

- Prosimy o umieszczenie w ofercie dodatkowo wykonanie przecisków rurami stalowymi Dn 200 mm w ilości 28 m.

- W ofercie wycenić kostkę POLBRUK w 100 % z odzysku.

- W pozycji 31 przedmiaru należy uwzględnić rozebranie ogrodzeń i odbudowę materiałami z odzysku.

            - Przedmiar robót – " Gawliki Wlk – Zlewnia PG1-PG5. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna:

- Pozycje 48 i 49. Prosimy o wycenę robót zgodnie z przedmiarami. Dla ujednolicenia robot przeciskowych w przedmiarach przeciski średnicy 80 mm uwzględniono w pozycji przedmiarowej Nr 49, przeciski 126 mm uwzględniono w pozycji 48.

            - Przedmiar robót – " Mazuchówka – Zlewnia PM1,PM2, PM3, PM4. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna:

- Prosimy o wycenę w ofercie przecisków kierowanych wykonach rurami PEHD 200 mm.

  - Przedmiar robót – " Drogi i ogrodzenie terenu.Stacja uzdatniania wody w Wydminach:

- Pozycja 4,5 dotyczy przemieszczania humusu w obrębie SUW w Wydminach.

- Pozycję 8 należy wycenić zgodnie z opisem przedmiaru.