Wydminy, dnia 02.06.2010r.

Zamawiający:

Gmina Wydminy

ul. Grunwaldzka 74

11-510 Wydminy

GKB.IN.340-6/RB/RPO/10

Uczestnicy postępowania:

INFORMACJA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania GKB.IN.340-6/RB/RPO/10 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn:

"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w  Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Wydminy"

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Gawliki Wielkie – Mazuchówka, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wydminy

Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania w powyższej sprawie na które na mocy art. 38 ust. 1 i 2 Pzp udziela się odpowiedzi:

Treść pytań:

I. Proszę o wyjaśnienia dotyczące dokumentacji pompowni popłuczyn zaprojektowanej na sieci technologicznej na terenie stacji uzdatniania wody:

      - Proszę o podanie rzędnej wlotu i rzędnej dna zbiornika

  - Proszę o podanie średnicy zbiornika (2000mm czy 2500mm)

3.    Czy w tłoczonym medium znajdują się części, które wymagają pompy z rozdrabniaczem?

Wyjaśnienie:

Pytanie I/1

Rzędna wlotu – 133,80m : Rzędna dna – 131,60m

Pytanie I/2

Średnica zbiornika 2000mm.

Pytanie I/3

Tak, wymagamy zastosowania pompy z rozdrabniaczem.

II. Proszę o wyjaśnienia następujących kwestii dotyczących w/w przetargu :

      - Dot. Poz.21 przedmiaru :konstrukcja bud. Stacja uzdatniania wody : czy w w/w pozycjiu można przyjąć wykonanie posadzek z płytek gres/terakota o wym. Np 25x25 lub 30x30

Wyjaśnienie:

Pytanie II/1

Tak, można.

III. Proszę o wyjaśnienia następujących kwestii dotyczących w/w przetargu :

            - Dot. Poz.34,35,36 przedmiaru :konstrukcja bud. Stacja uzdatniania wody : wielkość w/w pozycji  uwzględnia wykonanie  konstrukcji dachowej drewnianej jedynie na części hali technologicznej. Czy nie przewiduje się wykonania dodatkowej konstrukcji (rusztu) nad cz.pomocniczą?

            - Dot. Poz.40 przedmiaru :konstrukcja bud. Stacja uzdatniania wody : w/w wielkość pozycji  przedmiarowej (216m2) uwzględnia docieplenie stropu  jedynie na części budynku (cz.  technologiczna). Czy powyższa wielkość jest prawidłowa?

Wyjaśnienie:

Pytanie III/1

Nie, należy liczyć zgodnie z przedmiarem..

Pytanie III/2

Należy o 220m2 powiększyć poz.40 przedmiaru. Po zmianie  wartość poz.40 – docieplenie stropu – “Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr 15cm – wynosi 436m2