OBLICZENIA TECHNICZNE

- Zestawienie mocy.

Całość boiska ORLIK                   129 kW

Oświetlenie                                    8,8 kW

2. Prąd obliczeniowy. Dobór zabezpieczeń i przewodów.

- Linia od ZK do RG budynku YKY 4x95 mm2 o obciążalności dopuszczalnej długotrwałej Iz= 251A

Zabezpieczenie w ZK 200 A

spełnia warunek:

- wybiórczości działania zabezpieczeń,

- ochrony kabla przed przeciążeniem (wg PN-IEC 60364-4-43)

warunek IB  In  Iz 		spełniony bo   198,1A  200 251 A

i warunek I2  1,45 Iz 		spełniony bo   320 A  363,95 A,

- Linia od RG – oświetlenie YKSY 5x6 mm2 o obciążalności dopuszczalnej długotrwałej Iz= 51A

Zabezpieczenie w RG 16A

spełnia warunek:

- wybiórczości działania zabezpieczeń,

- ochrony kabla przed przeciążeniem (wg PN-IEC 60364-4-43)

warunek IB  In  Iz 		spełniony bo   13,5 A  16 51 A

i warunek I2  1,45 Iz 		spełniony bo   40A  81,6 A,

3. Sprawdzenie działania zabezpieczeń.

(zwarcie w lampie dla bezp. w RG 16 A)

Uf

Jz  -------------          k=4,5       Uf=230V

Zp

Rtr=0,0053

Xtr=0,0172

Rlk1=2xl1xRo=2x0,015x0,196=0,0059

Xlk1=2xl1xXo=2x0,015x0,0828=0,0025

Rlk2=2xl2xRo=2x0,115x3,08=0,7084

Xlk2=2xl2xXo=2x0,115x0,103=0,0237

R=0,7196    R2=0,5178

X=0,0434   X2=0,0018

R2+X2=0,5196      Zp=0,7208

Iw=kxIb = 4,5x16= 72A

U                    230

Iz=----------- = ---------------- = 319,09A

Zp                 0,7208

Iz ≥Iw        warunek spełniony