E-PROJEKT

Wiesław Baluta

---------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

OBIEKT : Budowa zespołu boisk sportowych

„Moje boisko Orlik – 2012”

z zapleczem sanitarno - sztniowym

Wydminy

dz.  Nr 745, 748/2 i 749

INWESTOR : Urząd Gminy Wydminy

Ul. Grunwaldzka 74

11-510 Wydminy

PROJEKTANT : Wiesław Baluta

Upr. Proj. SUW 86/90

SPRAWDZAJĄCY : inż. Mirosław Szymczyk

Upr. Proj. SUW 4184

G I Ż Y C K O  marzec 2011r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11-500 Giżycko                                                                                                  tel. 0 (87) 428 6162

ul. Kombatantów 3/13                                                                     e-mail: wieslaw.baluta@wp.pl

kom. 668 561 633

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawartość Opracowania:

- Część ogólna:

  - Inwestor

  - Przedmiot opracowania

  - Zakres opracowania

  - Podstawa opracowania

- Opis techniczny:

  - Stan istniejący objęty projektem

  - Budowa urządzeń energetycznych:

- wewnętrzne instalacje elektryczne

- linia  kablowa n.n. zasilania (WLZ) i oświetlenia zewnętrznego

- przebudowa istniejącej linii nn

  - Wpływ inwestycji na środowisko naturalne

  - Uwagi końcowe

3.  Spis rysunków:

3.1. Instalacja gniazd wtykowych i oświetlenia – przyziemie

3.2. Instalacja odgromowa

3.3. WC niepełnosprawnych

3.4. Schemat zasilania RG.

3.5. Sieć zewnętrzna.

3.6. Schemat zasilania oświetlenia

- Część ogólna:

  - Inwestor:

Inwestorem niniejszego projektu jest Urząd Gminy Wydminy ul. Grunwaldzka 74, 11-510 Wydminy

  - Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycznych budynku zaplecza, wewnętrznych linii zasilających, linii oświetlenia zewnętrznego i przebudowy istniejącej linii kablowej nn w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”.

  - Zakres opracowania:

Projekt obejmuje:

- wewnętrzne instalacje elektryczne

- linia  kablowa n.n. zasilania (WLZ) i oświetlenia zewnętrznego

- przebudowę istniejącej linii nn

  - Podstawa opracowania:

Projekt wykonana na podstawie:

a/  zlecenie i wytyczne inwestora,

b/  inwentaryzacja urządzeń w terenie,

c/  mapa zasadnicza w skali 1: 500,

d/  obowiązujące przepisy i normy ,

e/  podkłady budowlane

- Opis techniczny

2.1.	Stan istniejący objęty projektem:

- Działki Gminy przeznaczone na budowę obiektów w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”.

  - Budowa urządzeń energetycznych:

wewnętrzne instalacje elektryczne:

1. Zasilanie

Zasilanie budynku odbywać się będzie z projektowanego złącza kablowego usytuowanego na granicy działki kablem   YKY 5x95.

2. Tablice rozdzielcze

Rozdzielnicę RG zaprojektowano na bazie typowych rozdzielnic tablicowych typu FAEL .

Jako aparaturę służącą do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczania obwodów instalacji od skutków zwarć i przeciążeń zastosowano:

a/ wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe serii P 300,

b/ wyłączniki instalacyjne nadmiarowe serii S 300.

Tablicę należy zamontować na wysokości min. 1,6 m od posadzki, zgodnie z lokalizacją przedstawioną na planie instalacji (rys. 1 ) . Wyposażenie tablicy i typy  aparatów przedstawiono na schemacie zasilania - rys. nr  4 .

3. Instalacje odbiorcze

Zaprojektowano wykonanie instalacji w układzie TN-S. Instalacje należy wykonać przewodami kabelkowymi typu YDY  3  1,5/2,5 mm2  układanymi  w rurkach PCV . Przewiduje się zastosowanie następującego osprzętu instalacyjnego:

a/ łazienki, garaż, pom. gospodarcze. - osprzęt bryzgoszczelny

b/ pozostałe pomieszczenia – osprzęt pod tynk

Wysokość mocowania osprzętu :

1/ łączniki - 1,4 m od podłogi;

2/ gniazda wtykowe - 1,2 m od podłogi -  łazienki, garaż, pom. gospodarcze.

3/ gniazda wtykowe - 0,2 m od podłogi -  pozostałe pomieszczenia

4. Instalacja odgromowa

Budynek usytuowany jest w zabudowie luźnej. Zagrożenie piorunowe średnie, instalacja odgromowa zalecana do wykonania. Należy wykonać zwody na kominach z pręta ocynkowanego ø8 i wzdłuż kalenicy. Złącza kontrolne wykonać przy wszystkich uziomach fundamentowych na wysokości 0,3 m w obudowach plastikowych wpuszczonych w warstwę ocieplenia budynku. Przewody odprowadzające wykonać drutem DFeZnø8 w rurkach winidurowych RL28 wpuszczonych w warstwę ocieplenia. Wykonać uziom szpilkowy.

5. Instalacja ochrony od porażeń

Zgodnie z postanowieniami obowiązującej  Polskiej Normy PN/E-05009 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” jako środek ochrony przeciwporażeniowej projektuje się szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączenia jest realizowana za pomocą wyłączników  instalacyjnych nadmiarowo-prądowych typu S 300, zastosowanych w poszczególnych obwodach instalacyjnych oraz  wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowoprądowego typu P 400 o prądzie zadziałania IN =30 mA. Ze względu na  przejście z układu sieciowego TN-C w sieci zewnętrznej na układ TN-S w instalacji należy w złączu energetycznym dokonać rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N. Punkt rozdziału należy uziemić.

W obwodach gniazdkowych należy zastosować gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi , do których należy podłączyć przewód ochronny PE. Przewód ochronny PE należy również doprowadzić do wszystkich wypustów oświetleniowych.

Dodatkowo należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze łącząc części przewodzące obce z przewodem ochronnym PE.

linia kablowa zasilanie (WLz):

- projektuje się linię kablową n.n. 0,4kV wykonaną  kablem YKY 4 x 95 dł. 15 m, wyprowadzoną z projektowanego złącza do rozdzielni głównej,

- kabel należy ułożyć w ziemi po trasie wskazanej  na rys. nr 5,

- kabel w wykopie kablowym 80*40cm, należy układać na głębokości 70cm na podsypce

z przesianego piasku gr. 10m,

- przy podejściu do budynku należy zostawić zapas na długości kabla - po 2,5 m;

- kabel na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu - w miejscach i o długościach jak na rys. nr 5  - należy osłonić rurami ochronnymi Arot DVK i SRS 160,

- kabel , po ułożeniu w ziemi, należy przysypać warstwą piasku grub.10cm i warstwą rodzimego gruntu grubości 15cm, następnie przykryć folią kablową koloru niebieskiego szerokości 20cm, rów zasypać rodzimą ziemią - zagęszczając ją warstwami,                                po zasypaniu rowu teren należy uporządkowań do stanu pierwotnego,

- kabel, na podejściu do budynków  oraz na początkach rury osłonowych w rowie kablowym na trasie linii w odstępach co 10 m, należy wyposażyć w oznaczniki kablowe, zawierające następujące dane:

- odcinek zasilania linii,

- oznaczenia kabla - typ,

- rok ułożenia,

- znak użytkownika,

linia kablowa oświetlenia zewnętrznego:

- projektuje się linię kablową n.n. 0,4kV wykonaną  kablem YKSY 5 x 6 o łącznej długości 270 m, wyprowadzoną z rozdzielni głównej budynku zaplecza,

- w wykopie wraz z kablem układać bednarkę FeZn 25x4 do uziemienia słupów,

- kabel należy ułożyć w ziemi po trasie wskazanej  na rys. nr 5,

- kabel w wykopie kablowym 60*40cm, należy układać na głębokości 50cm na podsypce

z przesianego piasku gr. 10m,

- przy słupach linii należy zostawić zapas na długości kabla - po 2,5 m;

- kabel na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu - w miejscach i o długościach jak na rys. nr 5  - należy osłonić rurami ochronnymi Arot DVK 75,

- kabel , po ułożeniu w ziemi, należy przysypać warstwą piasku grub.10cm i warstwą rodzimego gruntu grubości 15cm, następnie przykryć folią kablową koloru niebieskiego szerokości 20cm, rów zasypać rodzimą ziemią - zagęszczając ją warstwami,                                po zasypaniu rowu teren należy uporządkowań do stanu pierwotnego,

- kabel, na podejściu do słupów,  oraz na początkach rury osłonowych w rowie kablowym na trasie linii w odstępach co 10 m, należy wyposażyć w oznaczniki kablowe, zawierające następujące dane:

1. odcinek zasilania linii,

2.oznaczenia kabla - typ,

3. rok ułożenia,

4.znak użytkownika,

słupy i oprawy:

- PD2 400 n?H

- słupy 10 m z tabliczką TB-1

- fundament F150

sterowanie oświetlenia:

- sterowanie oświetleniem ręcznie przez obsługę boiska,

przebudowa istniejącej linii nn:

- istniejącą linię nn kolidującą z projektowaną zabudową boisk należy odkopać i przełożyć po nowej trasie zgodnie z rysunkiem nr 5. Kabel na skrzyżowaniach z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu - w miejscach i o długościach jak na rys. nr 5  - należy osłonić rurami ochronnymi Arot SRE i DVK 110,

2.3.	Wpływ inwestycji na środowisko naturalne:

Projektowana linia kablowa nie spowoduje żadnych ujemnych skutków wpływających na rozwój środowiska. Na trasie budowy linii nie zachodzi konieczność wycinki drzew.

2.4.  Uwagi końcowe:

- wytyczenie trasy linii w  terenie i inwentaryzację powykonawczą należy powierzyć jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

- do montażu należy stosować materiały i urządzenia posiadające certyfikat lub świadectwo jakości producenta,

- całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami,

opracowaniami typizacyjnymi oraz wymaganą starannością i estetyką,

- przed oddaniem urządzeń do eksploatacji należy dokonać wymaganych przepisami pomiarów,