#### III. Prace przeprowadzone na poszczególnych hydroforniach oraz na oczyszczalni ścieków

| Lp. | Nazwa | Prace remontowe, awarie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hydrofornia Wydminy | 1. Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej (ul. Grunwaldzka x 2, Mazuchówka, Sucholaski (wynajęcie koparki oraz samochodu ciężarowego x 4). 2. Malowanie instalacji wodnej, hydroforów oraz zbiorników (odżelaziacz i odmanganiacz). 3. Usuwanie przecieków na przyłączach wodociągowych (Mazuchówka, ul. Kościelna, ul. Klonowa – wymiana zaworów głównych). 4. Naprawa hydrantów (ul. Leśna, Sucholaski, ul. Smętna x 2, ul. Sienkiewicza) – wynajęcie koparki. 5. Usuwanie przecieku na ul. Grunwaldzkiej (wynajęcie koparki, ciężarówka). 6. Zamontowano studnię wodomierzową w miejscowości Dudka, usuwanie przecieku w miejscowości Dudka (wynajęcie koparki). 7. Montaż nowej pompy poziomej na SUW-ie. 8. Naprawa zasuwy w miejscowości Sucholaski – wynajęcie koparki. 9. Naprawa przyłącza wodociągowego na ul. Ełckiej. 10. Usuwanie przecieku na przyłączu na ul. Zaułek Suwalski, usuwanie przecieku na ul. Leśnej. |
| 2. | Hydrofornia Orłowo | 1. Malowanie instalacji wodnej, hydroforów oraz zbiorników (odżelaziacz i odmanganiacz). 2. Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej (Gajrowskie, Orłowo x 3, Gawliki Wielkie) – wynajęcie koparki. 3. Konserwacja szafy sterowniczej na SUW-ie (usługa zewnętrzna). 4. Naprawa i montaż pomp głębinowych w studniach (wynajęcie dźwigu). 5. Montaż nowej zasuwy i hydrantu w miejscowości Łękuk Mały, – wynajęcie koparki. 6. Usuwanie przecieku w miejscowości (Łękuk Mały, Gawliki Wielkie x 2, Orłowo, Czarnówka – wynajęcie koparki. 7.Wymiana przyłącza wodociągowego w miejscowości Orłowo, Gawliki Wielkie – wynajęcie koparki. 8.Wymiana rur w studni głębinowej na SUW-ie -wynajęcie dźwigu. 9. Wymiana pompy głębinowej w studni na SUW-ie – wynajęcie dźwigu – 2x. 10.Wymiana zasuwy na hydroforni w Orłowie. |
| 3. | Hydrofornia Ranty | 1. Malowanie instalacji wodnej, zbiorników (odżelaziacz i odmanganiacz), hydroforu, posadzki i ścian wewnątrz budynku hydroforni. 2. Wymiana wodomierza głównego oraz wykonanie nowego odpływu do płukania zbiorników na SUW-ie. 3. Usuwanie przecieku – wynajęcie koparki. 4. Wymiana części instalacji wodnej (rury, zasuwy) na SUW-e. 5. Usuwanie przecieku k/hydroforni – wynajęcie koparki. |
| 4. | Hydrofornia Pamry | 1. Malowanie instalacji wodnej, hydroforu oraz zbiorników (odżelaziacz, odmanganiacz). 2 Przegląd instalacji elektrycznej (usługa zewnętrzna) 3. Usuwanie przecieku – wynajęcie koparki. 4. Malowanie hydrantów. |
| 5. | Hydrofornia Biała Giżycka | 1. Usuwanie przecieku w miejscowości Hejbuty – wynajęcie koparki 2. Malowanie instalacji wodnej, hydroforu oraz zbiorników (odżelaziacz, odmanganiacz). 3. Usuwanie przecieku w miejscowości Biała Giżycka – wynajęcie koparki. 4. Malowanie hydrantów. 5. Naprawa hydrantu oraz zasuwy w Berkowie – wynajęcie koparki. 6. Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej w Zelkach – wynajęcie koparki. |
| 6. | Hydrofornia Gawliki Małe | 1. Malowanie instalacji wodnej, hydroforu oraz zbiorników (odżelaziacz, odmanganiacz). 2. Usuwanie przecieku k/ gospodarstwa rolnego w Gawlikach Małych, oraz k/ rzeki-wynajęcie koparki. |
| 7. | Oczyszczalnia ścieków | 1 Konserwacja instalacji na przepompowniach ścieków (usługa zewnętrzna). 2. Konserwacja szafy sterowniczej w prasie– usługa zewnętrzna 3. Usuwanie awarii przepompowni lokalnej PL-2 i k/ przedszkola przy użyciu wozu asenizacyjnego – usługa zewnętrzna. 4. Naprawa obu pomp z przepompowni P2. 5. Prace naprawcze na przepompowniach (spawanie uchwytów, prowadnic). 6. Czyszczenie kanalizacji przy użyciu WUKO – k/poczty, Spółdzielnia Mieszkaniowa. 7. Remont obu pomp z przepompowni P6. 8. Remont przekładni uniwersalnej zgarniacza Z2, wymiana przekładni zębatej otwartej. 9. Czyszczenie kanalizacji przy użyciu WUKO – ul. Słowackiego. 10. Wymiana instalacji przy zbiorniku PIX. 11. Remont wirnika pompy z przepompowni P6. 12. Remont mieszadła prętowego, wymiana łożysk – wynajęcie dźwigu. 13. Naprawa mieszadła zatapialnego ze zbiornika wyrównawczego na oczyszczalni ścieków. 14. Zakupiono wykrywacz metalu oraz 4 pompy zatapialne na przepompownie ścieków oraz oczyszczalnię. |

IV. Dział mieszkaniowy:

1. Wypowiedzenie umów o administracje wspólnotom mieszkaniowym. Rozliczenie i przekazanie dokumentów nowym zarządcom.

2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług c.o. wspólnotom mieszkaniowym.

3. Świadczenie usług sprzątania klatek schodowych i oczyszczania chodników przy posesjach wspólnotom mieszkaniowym.

4. Na koniec roku pozostało zakładowi w administracji 54 lokale mieszkalne oraz 5 lokali użytkowych w tym 28 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych, za które odprowadzamy zaliczki na koszty eksploatacji, koszty administracji i fundusz remontowy.